## ГО
Тип и условное обозначение | Тепловой поток не менее, кВт | Расход воды, м3/ч | Расход газа, м3/с | Температура охлаждающей воды, °С |  | Температура охлажденного газа, °С |  | Аэродин. сопр., Па |  | Гидродин. сопр., МПа | Наибольшее рабочее давление, МПа | Масса не более, кг
|  |  |  | УХЛ4 | О4/Т4 | УХЛ4 | О4/Т4 | УХЛ4 | О4/Т4
ГО-118/2814 | 118 | 37 | 4 | 30 | - | 40 | - | 45 | - | 0.07 | 0.3 | 550
ГО-120/2719 | 120 | 43 | 4.5 | 33 | - | 40 | - | 98 | - | 0.08 | 0.2 | 510
ГО-125/4806 | 125 | 28 | 5 | 33 | 35 | 40 | 45 | 77 |  | 0.06 | 0.3 | 680
ГО-129/2780 | 129 | 43 | 4.25 | 30 | - | 40 | - | 69 | - | 0.1 | 0.2 | 475
ГО-131/2835 | 131 | 36 | 5.62 | 33 | 35 | 40 | 45 | 98 |  | 0.06 | 0.3 | 670
ГО-135/4672 | 135 | 25 | 3.5 | 25 |  | 40 | 50 | 42 |  | 0.08 | 0.3 | 860
ГО-136/4554 | 136 | 27 | 5 | - | 42 | - | 50 | - | 216 | 0.07 | 0.3 | 810
ГО-136/4806 | 136 | 27 | 5 | 33 | 42 | 40 | 50 | 147 |  | 0.1 | 0.2 | 785
ГО-138/3264 | 138 | 38 | 5 | 30 | 35 | 40 | 45 | 59 |  | 0.09 | 0.3 | 560
ГО-169/3588 | 169 | 65 | 7.5 | 33 | - | 40 | - | 79 | - | 0.09 | 0.3 | 865
ГО-225/4404 | 225 | 44 | 5 | 33 | - | 40 | - | 220 | - | 0.154 | 0.3 | 705
ГО-225/4404 | 225 | 44 | 5 | 33 | - | 40 | - | 220 | - | 0.154 | 0.3 | 880
ГО-225/4554 | 225 | 44 | 6 | 33 | 43 | 40 | 50 | 289 | 289 | 0.139 | 0.3 | 720
ГО-225/4554 | 225 | 50 | 5 | - | 35 | - | 42 | - | 324 | 0.122 | 0.3 | 902
ГО-225/4554 | 225 | 45 | 5 | 33 | 43 | 40 | 50 | 206 |  | 0.123 | 0.3 | 742
ГО-240/4355 | 240 | 50 | 5 | 33 | - | 40 | - | 280 | - | 0.15 | 0.3 | 730
ГО-258/4660 | 258 | 41 | 4.7 | 33 | - | 40 | - | 180 | - | 0.125 | 0.4 | 715
ГО-258/5175 | 258 | 44 | 4.7 | 33 | 43 | 40 | 50 | 231 |  | 0.167 | 0.3 | 810
ГО-283/5105 | 283 | 45 | 6 | 33 | 43 | 40 | 50 | 279 |  | 0.17 | 0.4 (0.3-Т4) | 980
ГО-300/3462 | 300 | 52 | 8.75 | 30 | 35 | 40 | 45 | 172 | 172 | 0.05 | 0.3 | 860
ГО-300/4775 | 300 | 50 | 7.5 | 33-36 | 43 | 40 | 50 | 1911 | 1696 | 0.085 | 0.3 | 815
ГО-375/5256 | 375 | 61 | 3.5 | 33 | 43 | 40 | 50 | 230 | 230 | 0.163 | 0.4 | 980
ГО-375/5256 | 475 | 66 | 5 | 33 | 43 | 40 | 50 | 398 | 398 | 0.163 | 0.4 | 910
ГО-400/4975 | 400 | 50 | 6.75 | 33 | 35 | 40 | 45 | 342 |  | 0.12 | 0.3 | 880
ГО-450/5325 | 450 | 62.5 | 7.5 | 33 | 43 | 40 | 50 | 1568 | 1470 | 0.145 | 0.3 | 885
ГО-475/5556 | 475 | 61 | 7.5 | 33 | 43 | 40 | 50 | 602 | 602 | 0.15 | 0.4 | 1040
ГО-560/3780 | 560 | 200 | 12.5 | 33 | 43 | 40 | 50 | 261 |  | 0.1 | 0.3 | 1665
ГО-700/3990 | 700 | 110 | 10 | 33 | 43 | 40 | 50 | 375 | 375 | 0.08 | 0.5 | 1470
ГО-840/2900 | 840 | 165 | 21 | 30 | - | 40 | - | 344 | - | 0.08 | 0.2 | 1914
ГО-1100/2940 | 1100 | 260 | 10.5 | 33 | 43 | 40 | 50 | 559* | 883 | 0.1 | 0.45 | 2130
ГО-2325/4600 | 2325 | 337.5 | 10.8 | 33 | 35 | 40 | 42 | 349 |  | 0.181 | 0.5 | 3140